容量优化配置部分的代码逻辑与模块功能

本部分实现对光储充一体化微电网系统中光伏、储能以及充电桩的关键参数进行计算配置，三者均分为交流侧和直流侧两类，即最终确定指标为【交流侧光伏容量（kW）、直流侧光伏容量（kW）、交流侧储能容量（kWh）、直流侧储能容量（kWh）、交流侧充电桩容量（kW）、直流侧充电桩容量（kW）】。

并网模式后端工作流总览

在给定园区面积、车辆规模、光照与车流数据的前提下，自动完成“光伏 (PV) + 储能 (EB) + 充电桩 (Charger)”六个容量参数的多目标优化，并把结果（容量方案 + 运行功率曲线）送至后续能量管理模块。

- 全局变量与数据对象

xl_user：长度为 6 的数组，存放用户给出的决策变量下限（光伏 AC/DC、储能 AC/DC、充电桩 AC/DC）（kW kW kWh kWh kW kW）

xu_user：长度为 6 的数组，存放用户给出的对应决策变量上限（kW kW kWh kWh kW kW）

park_space：园区占地面积，决定光伏装机上限等物理约束

car_number：园区车辆保有量，用于推算交流充电负荷

Delta_t：模拟步长（小时），所有能量-功率换算都依赖该时间基准

electricity_buy_price：基准购电单价（元/kWh）

sell_factor：售电折扣系数，用于计算 electricity_sell_price

electricity_sell_price：基准售电单价（元/kWh），由买价×折扣得到

charge_price：对外收取的电动车充电服务费（元/kWh）

grid_co2_factor：电网排放因子（kg CO₂/kWh），用来估算碳排放

eb_charge_eff / eb_discharge_eff：储能充/放电效率，用于换算能量损耗

AC_PV_system_unit_price, DC_PV_system_unit_price：交流/直流光伏系统单位造价（元/kW）

AC_Energy_storage_system_unit_price, DC_Energy_storage_system_unit_price：交流/直流储能系统单位造价（元/kWh）

AC_EV_charger_unit_price, DC_EV_charger_unit_price：交流/直流充电桩单位造价（元/kW）

annual_maintenance_rate：运维成本占比（年化），后续直接乘以投资额得到年运维费

charge_rate_ratio / discharge_rate_ratio：储能最大充/放功率与额定容量之比，用于限制储能充放电

DC_to_AC_conversion_efficiency, AC_to_DC_conversion_efficiency：交直流互换效率，用于跨母线功率折算

OG_flag / GC_flag：离网 / 并网模式标识位（暂预留）

Park_Load_Flag：直流充电桩负荷导入标识位

solar_irradiance：一天内逐 0.01 h 的 DNI 原始数组，用于生成光伏功率（Wm2-h）

dc_charge_load_profile_raw：直流充电桩原始负荷数组（0.01 h 分辨率）

solar_irrad_profile：24 小时光照标幺化数组（0–1），用作光伏归一化系数

dc_charge_load_profile_year, ac_charge_load_profile_year：全年 8760 点的充电桩负荷数组（DC/AC）（kW-h）

（注：直流充电桩的负荷曲线是通过车流量曲线生成的，其使用的是另外一个函数，由于这部分后续还要修改，因此此处即直接使用负荷曲线数据先）

dc_charge_load_profile, ac_charge_load_profile：典型日 24 点充电桩负荷数组（DC/AC）（kW-h）

dc_park_load_profile, ac_park_load_profile：园区其他直流/交流负荷 24 点数组（kW-h）

max_dc_charge_load：直流充电负荷峰值，用于后续校核容量（kW）

dc_load_total, ac_load_total, load_total：合并后的直流、交流及总负荷 24 点数组（kW-h）

res / res_grid：NSGA-II 优化结果对象（离网/并网）

n_hours：时序长度（24 或 8760），由光照数据决定

n_days：模拟天数，默认 365，用于年化计算

pv_ac_selected, pv_dc_selected, eb_ac_selected, eb_dc_selected, charger_ac_selected, charger_dc_selected：保存用户最终确认的设备容量配置

这些变量在三个函数之间通过 global 声明共享，保证 一次预处理 → 多次优化 / 查看 → 一次确认 的链式调用。

ceil_to_multiple(value, base)：返回不小于 value 且能被 base 整除的最小整数，用于把充电桩容量向上取整

MicrogridOptimization_2._evaluate(X, out, *args, **kwargs)：MicrogridOptimization_2为类，该函数对给定解 X 逐小时能量平衡，计算年化总成本、碳排放和光伏消纳率等三个目标函数

2.函数1 preprocess_inputs()

读取用户输入与负荷光照数据，并进行校正，在此基础上生成优化所需的上下限、负荷曲线和光照曲线等预处理结果（xlsx格式）。

3.函数2 run_GC_optimization()

基于预处理结果构建 MicrogridOptimization_2 问题，调用 NSGA-II 搜索并输出并网场景的帕累托解及可视化。展示三维帕累托前沿以及方案列表，每个方案（帕累托前沿上每个点）都对应一个配置方案，选中任一方案即进入函数3，可展示对应方案的优化指标结果。

4.函数3 show_GC_selected_solution()

让用户从帕累托解中选方案，并按小时仿真输出所选配置的运行曲线和指标，若GC_flag==1，则确定为pv_ac_selected, pv_dc_selected, eb_ac_selected, eb_dc_selected, charger_ac_selected, charger_dc_selected，存储相关曲线（xlsx格式）；若GC_flag==0，则重新选择方案，即重复函数3。

（注，这个函数3中涉及一个GC_flag的标志位，其需要设计一个按钮判断其为1/0）

离网模式后端工作流总览

- 全局变量与数据对象

除了MicrogridOptimization_1，其余与并网模式相同。

所有变量通过global在preprocess_inputs→run_OG_optimization→ show_OG_selected_solution三个函数间共享，保证 一次预处理 → 多次优化/查看 → 一次确认 的链式流程。

MicrogridOptimization_1._evaluate(X, out, *args, **kwargs)：MicrogridOptimization_1为类，对每个候选解 X 进行 24 h 双母线能量流仿真，输出 年化总成本、缺电率 (LPSP)、弃光率 三目标；若 LPSP > 0.1 或光伏利用率>1 则将该解设为劣解以强制淘汰

2.函数1 preprocess_inputs()

读取用户输入与负荷光照数据，并进行校正，在此基础上生成优化所需的上下限、负荷曲线和光照曲线等预处理结果（xlsx格式）。

3.函数2 run_OG_optimization()

基于预处理结果构建 MicrogridOptimization_2 问题，调用 NSGA-II 搜索并输出并网场景的帕累托解及可视化。展示三维帕累托前沿以及方案列表，每个方案（帕累托前沿上每个点）都对应一个配置方案，选中任一方案即进入函数3，可展示对应方案的优化指标结果。

4.函数3 show_OG_selected_solution()

让用户在帕累托列表中点选方案→逐小时离网能量平衡→绘制 PV/SOC/负荷/弃光 曲线并把三电表写入 6 个 xlsx；若用户确认 (OG_flag = 1) 则把容量写回全局，反之可重新选择，重复函数3。

（注，这个函数3中涉及一个OG_flag的标志位，其需要设计一个按钮判断其为1/0）